# Wstęp

## Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli miedzianych w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń Baryczka

## Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli miedzianych.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową odcinków kanalizacji telekomunikacyjnej oraz telefonicznych kabli będących w kolizji z przebudową drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń Baryczka.

W zakres robót wchodzi:

### Przebudowa kanalizacji.

Budowa studni kablowych prefabrykowanych  SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III (pogł ) 	4 szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych     typ SKR-2, grunt kategorii III (pogł.)    5   szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podwyższenie o 20 cm ramy studni 500x1000                           			8     szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją

osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych,

pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna  |

lekka                                                               				9 szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110/5,3w gruncie

kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów 1        		281,5 m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie przepustów pod drogami i torami

prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym

wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do

10 m, rura HDPE 125 mm, nakłady częściowe liczone na    1 m                10,0mx  6,krotn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo,

przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur

(kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1 m długości

ponad 10 m, rura HDPE 125 mm                                    				   22m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2          					   2     szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi

metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu

III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 125 mm, nakłady

podstawowe (na 1 m)                    						 12m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi

metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu   III, przepust do 30 m,

rury HDPE Fi 125 mm, nakłady   podstawowe (na 1 m)    			 15,000    m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budowa kanalizacji kablowej z rur  RHDPE 110/94 w gruncie

kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1

14    m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-6                  					 2,000    szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Przebudowa kabli miedzianych.

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej

do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm

otwór kanalizacji częściowo zajęty, kabel 1p 0,6                             348     m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej

do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm,

otwór kanalizacji częściowo zajęty, kabel 2p 0,6                                100     m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do

kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm,

otwór kanalizacji wolny, kabel 10p 0,8                                              56     m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do

kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm

otwór kanalizacji wolny, kabel 20p 0,8                                             477     m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do

kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm

otwór kanalizacji wolny, kabel 30p 0,8                                           20     m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych,

zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków            5     szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego                      			      2     szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji

kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 30 mm         		          1 131     m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 1p

7     złącz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel

o 20 parach                                                       				  4     złącza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o długości

odcinków instalacyjnych 215 m na głębokość 1 m , grunt

kategorii III, Fi do 40 mm                                     			  0,14  km

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż złączy przelotowych prostych na kablach ułożonych w

ziemi, kabel o liczbie par 20                                  			 4     szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami

symetrycznymi, kabel o liczbie par do 20                   			  2     odcinek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedzwonienie żył kabla z parami symetrycznymi, kabel o

liczbie par do 20                                                 			2     odcinek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do

kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla 30-50

mm, otwór kanalizacji wolny                             				  20     m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel

o 200 parach                                                     				2     złącze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza  wspornikowego w

kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych,

kabel 200 par                                   				 	 2     szt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel

do Fi 30 mm, pierwszy                                    				  40     m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10        				1     odcinek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20      				 4     odcinek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 30            			  1     odcinek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej

częstotliwości, kabel o liczbie par 10                             			1 odcinek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej

częstotliwości, kabel o liczbie par 20                            			 4  odcinek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej

częstotliwości, kabel o liczbie par 30                            			1  odcinek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 200            			1 odcinek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej

częstotliwości, kabel o liczbie par 200                          			 1odcinek

## Określenia podstawowe dotyczące kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli miedzianych

Kanalizacja kablowa – zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza – kanalizacja kablowa jedno – lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

Ciąg kanalizacji – bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.

Studnia kablowa – pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

Sieć magistralna – część linii abonenckiej obejmująca linie od centrali do szafek kablowych.

Sieć rozdzielcza – część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i skrzynek kablowych.

Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka – długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla.

Długość elektryczna – rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla.

Falowanie kabla – sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

# Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 4 tygodnie.

Do każdej ilości jednorazowo wysłanego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań lub deklaracja zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatą techniczną.

# Materiały budowlane

Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania PN-B-19701.

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek

Piasek do budowy studni kablowych powinien odpowiadać  wymaganiom PN-B-11113.

Woda

Woda do betonu powinna być “odmiany I” , zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek.

# Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z PN-B-06250. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym niezabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.

Do przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej przewidziano studnie prefabrykowane typu SKMP-4, spełniające wymagania normy ZN-96/TP S.A. – 023/T i SK-6 spełniające wymagania BN-73/8984-01.

# Materiały gotowe

## Rury

Do układania ciągów kanalizacji w wykopach otwartych należy używać rur HDPE  125/7,1, PCW 110/3,2, PCW 110/5,3 spełniających wymagania PN-81/C-89203. Rury przed ułożeniem należy składować na placu o wyrównanej powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym nasłonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

## Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:

wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02,

ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03,

wsporniki kablowe odpowiadające BN-74/3233-19.

zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych zgodnie z ZN-96/TPSA-04

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych.

## Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustalono w uzgodnieniu z użytkownikami kabli.

Zastosowano następujące kable teletechniczne:

kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw spełniające wymagania ZN-96/TPSA 029/T. oraz kabel typu AlTKDxpx 19x4x1,2 produkowany na zamówienie.

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej .

## Sprzęt do budowy linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonywania przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, gwarantującego właściwą jakość robót:

ubijaka spalinowego,

wciągarkę ręcznej do kabli,

koparki jednonaczyniowej kołowej,

przyrządy pomiarowe: (megaomomierz, mostek kablowy, próbnik wytrzymałości izolacji, próbnik pomiaru izolacji, miernik poziomu do 20 kHz, generator poziomu do 20kHz, przesłuchomierz, ); Zespół prądotwórczy

# Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym umową.

## Transport materiałów i elementów przy przebudowie kanalizacji i kabli miedzianych

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu w zależności od zakresu robót:

samochód skrzyniowy, do 3,5 t, 5 t,

samochód samowyładowczy do 5 t,

samochód skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)

samochód dostawczy do 0,9 t,

samochód montażowy,

przyczepa do przewozu kabli,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

# Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” .

## Ogólna charakterystyka robót

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy przebudować, zachowując następującą kolejność robót:

wybudować nowy nie kolidujący odcinek linii (kanalizacja telekomunikacyjnej i kable) mający parametry techniczne nie gorsze jak linia istniejąca,

wykonać połączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,

zdemontować kolizyjny odcinek linii (studnie kablowe i kable).

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W poszczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu o ile uzyska zgodę Inżyniera.

Wykopy pozostałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.

Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały.

W nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej należy ułożyć: kable magistralne, kable rozdzielcze. Studnie należy wyposażyć w pokrywy z zamknięciem uniemożliwiającym dostęp osobom niepowołanych.

Wszystkie skrzyżowania budowanej kanalizacji teletechnicznej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ostrożnie i zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi BN-73/8984, ZN96/TPSA-011, ZN96/TPSA-012 i obowiązującymi przepisami.

## Kanalizacja teletechniczna

Lokalizacja kanalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Kanalizacja powinna na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej.

Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 0,1 do 0,3 %.

## Roboty ziemne

Wytyczona trasa kanalizacji teletechnicznej powinna być zgodna z podaną w Dokumentacji Projektowej. Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 i ZN-96/TPSA-012.

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy

BN-75/8984-05. Ściany wykopów powinny być pochyłe.

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05.  Na dnie wykopu ułożyć podsypkę piaskową grubości 3 cm po zagęszczeniu.

## Układanie ciągów kanalizacji z rur HDPE

Z pojedynczych rur należy tworzyć zestawy kanalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rury powinny być układane równolegle i nie powinny się krzyżować. Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami 3 cm zgodnie z ZN96/TPSA-012.

Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć rury w jednej warstwie, ułożoną warstwę rur zasypać piaskiem, wyrównać i ubijać ubijakiem.

## Wprowadzenie kanalizacji do studni

Powierzchnie końców rur na odcinkach podlegających wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny  być oczyszczone papierem ściernym na długości ok. 0,5 m, pokryte klejem agresywnym  i obsypane cementem z piaskiem. Tak przygotowane rury mogą być wbudowane po upływie 2 godzin .Rury w warstwach powinny być złączone zaprawą cementową na długości około 0,5 m od początku gardła studni. Wprowadzenie ciągów kanalizacji kablowej powinno się kończyć w zabetonowanej części gardła.

## Zasypywanie kanalizacji

Ostatnią górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszy od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubijać ubijakami (zgodnie z PN-S-02205).

## Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górną byłoby mniejsze od wymaganego w normie.

Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 , ZN96/TPSA-004, ZN96/TPSA-027.

## Studnie kablowe

Na ciągach istniejącym ciągu kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablową typu SK-6 prefabrykowaną wg klasyfikacji i wymiarów zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01.

W nowych studniach kablowych należy zamontować dodatkowe (wewnętrzne) zabezpieczone pokrywy łącznie z zamkami.

Wykonywanie studni z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

## Przebudowa kabli telefonicznych

Odcinki instalacyjne kabli powinny być jak najdłuższe, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z dopuszczalnych dla danego kabla naprężeń oraz rozmieszczenia studzien.

Projektowane kable w studniach powinny być ułożone na wspornikach kablowych.

Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień:

w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji a do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż:

1 kabel – jeżeli średnica zewnętrzna kabla jest większa nić 50 mm

2 kable – jeżeli suma średnic nie przekracza 75% średnicy otworu

3 i więcej kabli – jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji

układanie kabli w studniach kablowych powinno być wykonane z zachowaniem następujących postanowień:

kable powinny być układane na wspornikach kablowych

kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji, lecz przebiegać równolegle do siebie i do ścian bocznych studni

kable przelotowe nie powinny krzyżować się,

łuki na wygięciach powinny być łagodne

złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłużnych i umocowane na wspornikach kablowych.

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założeń jakości wykonywanych robót.  Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową.

Przed przystąpieniem do badania kabli teletechnicznych Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera  o rodzaju i terminie badań. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli TP S.A. Obszar Radom.

# Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakości kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach studzienek kablowych,

przebiegu kanalizacji na zgodność z Dokumentacją Projektową,

prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania skrzyżowań z obiektami,

prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy BN-85/8984-01 i ZN96/TPSA-012.

# Telekomunikacyjne kable

Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli polega na sprawdzeniu:

tras kablowych,

ochrony linii kablowych,

szczelności powłok.

Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17.

Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy BN-79/8984-17 i ZN96/TPSA-002, ZN96/TPSA-027, ZN96/TPSA-029.

# Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy jeżeli sprawdzenia i pomiary dały dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

# Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla przebudowy kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowy kabli w kanalizacji jest 1 m, dla budowy studni szt., montażu złączy szt. I przy pomiarach kabli odc.

# Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi następujące dokumenty:

aktualną powykonawczą dokumentację techniczną,

geodezyjną dokumentację powykonawczą,

protokoły z dokonanych pomiarów,

protokół odbioru robót zanikających,

protokół odbioru robót przez właściwy Urząd Telekomunikacyjny.

# Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”

# Cena jednostkowa

## Cena 1 kompletu przebudowy kanalizacji obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

przygotowanie i wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.3.1.,.

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, która nie została uwzględniona w kosztach niniejszego projektu

## Cena 1 kompletu przebudowy kabli w kanalizacji obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

przygotowanie i wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.3.2. do 1.3.5.

# Przepisy związane

1. PN-B-11113	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-B-32250 	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

3. PN-B-06250	Beton zwykły.

4. PN-C-89203	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

5. PN-S-02205	Roboty ziemne.

6. BN-73/8984-05	Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.

7. PN-T-90331	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o  izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną polietylenową lub polwinitową

8. PN-T-90330	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.

11.BN-87/8984-17	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.

13.BN-73/3238-08	Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

14.BN-72/3233-13	Telekomunikacyjne linie kablowe.  Opaski oznaczeniowe.

15.BN-89/8984-17/03	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

18.PN-B-19701		Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

19.BN-73/3233-02	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

20.BN-73/3233-03	Ramy i oprawy pokryw.

21.BN-70/3233-05	Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

23.BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie.

23.ZN96/TPSA-002 -041

24.	Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych.

25.	Zarządzenie nr 57 Dyrektora TP S.A. d/s Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót telekomunikacyjnych.